## 附件1 建设要求
扬州大学广陵学院BIM实验室（N308机房）建设要求详单（限扬州施工方）
N308机房位于实验楼北侧3楼。 机房面积14米*7.8米=109平方米，学生机53座，教师机1个，交换机1组。N308机房内部布线要求同N203机房。
序号 | 名称 | 规格参数要求 | 备注
1 | 动力线进线 | 规格：江扬电缆5芯16平方。长度：45米，从3楼配电房经线架到N308房间
2 | 机房内部强电布线 | 照明，监控原空开不改装。
明装配电箱（双排20路）。配电箱到地板预埋线。空开面板型号数量：梅兰日兰，总电源开关63A/3P，1个；分空开16A/1PN，19个 。
交换机、教师机、功放、投影仪、幕布由一个单独空开控制。学生机每4台一路空开，多余部分备用；
江扬Φ2.5电源线（红、蓝、黄绿双色）600米；
电脑桌侧面安装公牛接线板，数量：5孔5位长条形接线板20个。5孔3位长条形接线板13个。讲台和交换机5孔5位接线板3个；
交换机位置地板打穿线孔、电脑桌位置地板打穿线孔、电脑桌打穿线孔；
品牌PVC电线套管若干，电线保护软管、固定卡子、接线盒等辅料若干。
3 | 机房内部弱电布线 | 每台学生机布一路网线，共53路网线；讲台布2路网线；
网线：6类线2箱；
品牌水晶头、品牌PVC网线套管若干，网线保护软管、固定卡子、接线盒等辅料若干。
4 | 交换机和机柜 | 机柜1个；
华为48口接入交换机，型号：华为 S652X-E，数量：2台
交换容量：336Gbps/2.56Tbps 包转发率：166Mpps，固定端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口
5 | 功放 | 海之升移频反馈消除功放DS-80，配鹅颈话筒
6 | 电子钟 | 品牌：康巴丝，型号：6839